ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania

2.	Zakres i cel opracowania

3.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.	Instalacja wody użytkowej

5.	Instalacja centralnego ogrzewania

6.	Instalacja gazowa

7.	Wentylacja łazienki

8.	Uwagi

II.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.	Zakres robót, kolejność realizacji

2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

3.	Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

5.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

6.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub ich sąsiedztwie

III.	ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1		Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Zał. nr 2		Uprawnienia budowlane projektanta

Zał. nr 3		Zaświadczenie o przynależności do Izby projektanta

Zał. nr 4		Uprawnienia budowlane sprawdzającego

Zał. nr 5	Zaświadczenie o przynależności do Izby sprawdzającego

Zał. nr 6	Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Zał. nr 7	Opinia kominiarska

IV.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1 	Rzut lokalu / rozwinięcie – instalacje wod.-kan.			Skala 1:50

Rys. nr 2	Rzut lokalu / rozwinięcie – instalacja c.o.			Skala 1:50

Rys. nr 3	Rzut lokalu / aksonometria – instalacja gazu			Skala 1:50

Rys. nr 4	Aksonometria instalacji gazowej / przekrój przez komin		Skala -

## OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

Obowiązujące przepisy i normy:

- Prawo Budowlane z 1994 r. – (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zm.).

- Uzgodnienia, literatura fachowa, obowiązujące polskie normy;

oraz:

- Warunki podłączenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z o.o.

- Inwentaryzacja architektoniczna-budowlana

- Projekty budowlane innych branż stanowiące opracowania równoległe

- Zlecenie Inwestora.

- Opinia kominiarska

## Zakres i cel opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlano-wykonawczy instalacji  wewnętrznych wod.-kan. , centralnego ogrzewania oraz gazu dla potrzeb remontowanego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Kolejowej 9 w Szczecinie.

Celem opracowania jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie ogrzewania lokalu  jak i korzystania z wody użytkowej i urządzeń sanitarnych.

Opracowanie obejmuje dobór źródła ciepła wraz z rozwiązaniami instalacji wodno-kanalizacyjnych i ogrzewania grzejnikowego.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacyjną projektuje się w systemie WAVIN lub równoważnym.

Rury z PVC łączone na wcisk i uszczelkę gumową, dla instalacji wnętrzowych – rury i kształtki z systemu PVC/PP HT lub równoważne.

Sposób rozprowadzenia przewodów kanalizacyjnych przedstawiono w części graficznej opracowania. Przewody odpływowe łączyć ze sobą z zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%. Wszystkie podłączenia urządzeń i przyborów sanitarnych zasyfonować. W przypadku przyborów sanitarnych znacznie oddalonych od pionów zastosować miejscowe zawory napowietrzające, uniemożliwiające zasysanie wody z syfonów.

Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku należy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między ścianką rury, a ścianką tulei ochronnej wypełnić masą plastyczną o właściwościach nieszkodliwych dla rur.

Rury montowane do ścian co min. 1m za pomocą uchwytów typowych. W przypadku pionów kanalizacyjnych stosować co najmniej jedno mocowanie stałe na kondygnacji.

Kanalizacja po wykonaniu winna być poddana badaniu na szczelność.

Badania szczelności instalacji powinny być wykonane przed zakryciem kanałów. W czasie badań należy sprawdzić na szczelność podejścia i przewody spustowe (piony) w czasie swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić przez oględziny, po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

Ponadto należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów

- prawidłowość wykonania połączeń

- wielkości spadków przewodów

Instalację wykonać zgodnie z normami PN–EN 12056–(1-3).

Włączenia do istniejącego pionu kanalizacyjnego.

Istniejące elementy instalacji kanalizacyjnej w lokalu należy zdemontować.

## Instalacja wody użytkowej

Woda do celów bytowo – gospodarczych doprowadzona będzie do lokalu z istniejącego pionu zimnej wody w obiekcie (należy zweryfikować stan pionu po dokonaniu odkrywek)

Projektuje się instalację wody użytkowej  w systemie rur wielowarstwowych PE-Xc firmy TECE. Przed rozpoczęciem montażu rur w wykonawca powinien zapoznać się z poradnikiem producenta systemu odnośnie sposobu montażu i przestrzegać jego wytycznych .

Dopuszcza się stosowanie innego (równorzędnego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przewody wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej należy doprowadzić do poszczególnych przyborów sanitarnych zgodnie z częścią graficzną. Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej.

Projektuje się montaż nowego wodomierza mieszkaniowego DN 15mm, np. Apator JS. Przed wodomierzem należy zamontować zawór odcinający, za wodomierzem zawór zwrotny- antyskażeniowy EA .

Odcinki poziome prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002, ocenę higieniczną PZH, deklarację zgodności producenta oraz kartę katalogową.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wiszącym, dwufunkcyjnym kotle gazowym kondensacyjnym zlokalizowanym w kuchni. Jakość wody musi być zgodna z wymaganiami dyrektywy 98/83/WE dotyczącej wody pitnej. Jeżeli zawartość chlorków i siarczanów przekracza 250 mg/l, konieczne jest uzdatnianie wody.

W pobliżu urządzeń pomiarowych i armatury projektuje się zastosowanie złączek i przewodów stalowych gwintowanych. Do uszczelniania łączników gwintowanych stosować taśmę teflonową. Przed miskami ustępowymi montować zawory kątowe do płuczki, a przed ew. pralką zawór ze złączką do węża.

Przewody instalacji wody zimnej izolować otulinami z pianki polietylenowej grubości         9 mm. Przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji izolować otulinami z polietylenu (λ=0,035 W/mK) o średnicach:

- dla średnic przewodów do 22mm – izolacja 20mm

- dla średnic przewodów od 22mm do 35mm– izolacja 30mm

Wszelkie przejścia przez przegrody poziome i pionowe wykonać w tulejach ochronnych, zaizolowanych materiałem o min. λ=0,035W/mK i grubości min. 20mm.

Instalację wodną montować za pomocą typowych uchwytów producenta armatury.

Podejścia pod armaturę czerpalną i zaporową mocować na sztywno przy armaturze za pomocą odpowiednich kształtek i uchwytów. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych końców przewodu.

- Kontrola połączeń i próba szczelności

Całą instalację po wykonaniu, a przed zakryciem należy przepłukać i sprawdzić jakość wykonanych połączeń. Wadliwe połączenie należy wyciąć i wykonać nowe. Na podejściach do punktów poboru montować zawory odcinające do wody.

Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami. Po napełnieniu instalacji wodą należy ją dokładnie odpowietrzyć. Podczas próby szczelności wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnienia próbnego 1,5 razy większego od ciśnienia roboczego nie większego jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120 minutowa próbę główną o ciśnieniu 10bar. W tym czasie ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż o 0,2 bar. Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków podczas przeprowadzenia próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Istniejące elementy instalacji wody użytkowej w lokalu należy zdemontować.

## Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje się nową instalację centralnego ogrzewania  grzejnikową, wodną o parametrach 70/55°C w systemie zamkniętym.

Źródłem ciepła w sezonie grzewczym dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz w lecie dla potrzeb c.w.u. będzie wiszący kondensacyjny kocioł gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni.

- Rozwiązania techniczne

W oparciu o otrzymane wytyczne i charakterystyki przegród zewnętrznych i wewnętrznych obliczono projektowe obciążenie cieplne pomieszczeń. Całkowite zapotrzebowanie cieplne dla lokalu – 4,5kW.

Rurociągi rozprowadzające i podejścia grzejnikowe wykonać z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie miękkie na typowe złączki i kształtki miedziane, a z armaturą na połączenia gwintowane. Instalację prowadzić po ścianach.

Rurociągi mocować do ścian lub stropu poprzez podpory w następujących odległościach:

– dn 12,15 – 1,2m

– dn 18 – 1,5m

– dn 22 – 2,0m

W miejscach przejść rurociągów przez ściany należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej co najmniej 2 cm większej niż zewnętrzna średnica przewodu, a w przypadku przejść przez strop – o co najmniej 1cm. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rurociągów.

Projektuje się montaż grzejników stalowych płytowych dolno zasilanych typu CV produkcji firmy PURMO ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi. Zawory termostatyczne wyposażyć w głowicę, np. firmy Danfoss. Grzejniki wyposażyć w zawory powrotne odcinające DN 15mm.

Odpowietrzenie instalacji za pomocą zaworów odpowietrzających na grzejnikach oraz automatycznych zaworów odpowietrzających zamontowanych w najwyższym punkcie instalacji.

- Próba szczelności

Po wykonaniu instalacji należy przepłukać 2-krotnie wodą i przeprowadzić próbę ciśnieniową. Badanie główne może zostać uznane za pozytywne, gdy po 0,5h trwania próby nie występują przecieki i roszenia oraz gdy spadek ciśnienia jest nie większy niż 2% przy ciśnieniu próby równym 6bar.

Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Płukanie zładu należy wykonać przy pomocy wody wodociągowej do czasu uzyskania czystej wody popłucznej.

Próbę wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Istniejące elementy instalacji grzewczej należy zdemontować.

## Instalacja gazowa

Instalacja gazu zasilać będzie kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 24 kW oraz kuchenkę gazową o mocy 6 kW.

Instalację gazu zaprojektowano z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym oraz połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury i innych podłączeń w budynku.

Przewody wewnątrz budynku prowadzić nadtynkowo w odległości 2 cm od lica przegród budowlanych ze spadkiem 4‰ w kierunku dopływu gazu. Przewody instalacji gazu mocować do ścian typowymi uchwytami instalacyjnymi w odległościach:

– dn 12,15 – 1,2m

– dn 18 – 1,5m

– dn 22 – 2,0m

Przewody obowiązkowo mocować w miejscach instalowania armatury i rozgałęzień przewodów, oraz zmianie kierunku rur (poniżej kolan). Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w stalowych rurach osłonowych uszczelnionych szczeliwem elastycznym nie powodującym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) należy lokalizować w  sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania, a odległość między nimi powinna umożliwić wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej należy usytuować w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych, przy skrzyżowaniach odległość ta powinna wynosić co najmniej 2 cm.

Połączenia z odbiornikiem gazu (kocioł gazowy) gwintowane uszczelnione taśmą teflonową. Przed kotłem gazowym w odległości nie większej niż 0,5 m zainstalować zawór odcinający kulowy DN20 oraz dodatkowo filtr gazowy DN20. Przed kuchenką gazową zamontować zawór odcinający kulowy Dn 15 oraz wąż gięty atestowany.

Istniejące elementy instalacji gazowej w lokalu należy zdemontować.

- Pomieszczenie odbiornika gazu

Kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 24kW oraz kuchenka gazowa o mocy 6 kW znajdować się będą w pomieszczeniu kuchni o kubaturze powyżej 22,4m3 i wysokości powyżej 2,75m.

Wentylacja wywiewna z kuchni za pomocą projektowanego kanału wentylacyjnego dwuściennego Ø150/225mm wyprowadzonego przez sufit min. 0,6m ponad dach. Długość kanału – min. 2,0m.

Nawiew powietrza poprzez stolarkę okienną i otwór w drzwiach – min. 200mm2 (w szczelnych oknach – zamontować nawiewniki).

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotła odbywać się będzie projektowanym, kwasoodpornym przewodem powietrzno-spalinowym o średnicy zgodnej z danymi producenta kotła wyprowadzonym do istniejącego przewodu kominowego. Na zakończeniu przewodu zamontować osłonę wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na dachu zamontować pokrywę dachową. Prace wykonać zgodnie z normą PN-EN 15287-2:2008. Dla zapewnienia bezpieczeństwa montażu i użytkowania montaż powinien być prowadzony przez firmy posiadające autoryzację producenta.

Kondensat kotła odprowadzić do kanalizacji. Połączenie zasyfonować.

Całość wykonać wg części graficznej opracowania oraz opinii kominiarskiej.

- Próba szczelności

Instalacje gazowe należy poddać w obecności przedstawiciela Inwestora próbie szczelności zgodnie z PN-EN12327:2013-02 „Systemy dostawy gazu - procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74/1999 r. poz. 836).

Dla wewnętrznej instalacji gazowej czas trwania próby szczelności: min 0,5 h, ciśnienie próbne 0,05 MPa.

Prowadzenie instalacji, średnice oraz usytuowanie odbiorników gazu pokazano w części graficznej opracowania.

## Wentylacja łazienki

Wentylacja wywiewna z łazienki za pomocą projektowanego kanału wentylacyjnego dwuściennego Ø150/225mm wyprowadzonego przez sufit min. 0,6m ponad dach. Długość kanału – min. 2,0m.

Nawiew powietrza poprzez stolarkę okienną i otwór w drzwiach – min. 200mm2 (w szczelnych oknach – zamontować nawiewniki).

## UWAGI

- Projekt oparto na inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej - przed przystąpieniem do prac instalacyjnych oraz zamówieniem materiałów,  należy dokonać odkrywek oraz zweryfikować stan istniejący pionów             wod.-kan. i gazu (dokonać oględzin, wykonać próby szczelności).

W przypadku złego stanu instalacji dokonać ich wymiany.

- Prace objęte opracowaniem  wykonać może przedsiębiorstwo lub  osoba posiadająca odpowiednie  uprawnienia. Przy wykonywaniu robót i eksploatacji urządzeń należy przestrzegać obowiązujących  przepisów BHP.

  - Roboty wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zm.). Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i zaleceniami producentów rur i armatury.

  - Wszystkie stosowane materiały do budowy instalacji muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz “znak budowlany” wraz z deklaracją zgodności.

  - Powstałe na budowie rozbieżności między wartościami w dokumentacji projektowej należy skorygować zgodnie z wiedzą techniczną.

  - Dopuszcza się montaż elementów i urządzeń równoważnych spełniających wymagania uwzględnione w projekcie.

  - Przed przystąpieniem do montażu i budowy należy zapoznać się z wytycznymi i poradnikami  producentów zastosowanych systemów wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania i źródła ciepła.

  - Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  Zgodnie z Ustawą Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. "O wyrobach budowlanych", przy wykonywaniu robót budowlanych nadaje się do stosowania wyrób budowlany który jest:

- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym.

mgr inż.  Tomasz Gierczak

ZAP/0214/POOS/13

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Obiekt:	Instalacje  wewnętrzne wod.-kan. , centralnego ogrzewania oraz gazu dla potrzeb remontowanego lokalu mieszkalnego

Adres:	m. Szczecin, ul. Kolejowa 9/9, dz. nr 2/19

Branża:	Sanitarna

Inwestor:	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin

w imieniu:

GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Projektował:         mgr inż. Tomasz Gierczak upr ZAP/0214/POOS/13

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wrzesień 2017r.

## Zakres robót, kolejność realizacji

Zakres robót obejmuje budowę instalacji wewnętrznych wod.-kan. , gazu i c.o. zgodnie z projektem budowlanym.

Kolejność realizacji:

- rozładunek materiałów;

- montaż rur PVC, PE, miedzianych oraz armatury;

- wykonanie próby szczelności wybudowanych instalacji;

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące instalacje elektryczna, wod.-kan., gazu.

## Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Niezinwentaryzowane instalacje w lokalu.

## Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- podczas prac montażowych , zgrzewania– możliwość porażenia prądem, uszkodzenia

ciała błędnym użytkowaniem sprzętu budowlanego;

- podczas wykonywania robót pobliżu czynnej instalacji gazu, elektrycznej – możliwość wycieku gazu , zwarcia elektrycznego.

Skala w/w zagrożeń mała przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń

## Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż ogólny przeprowadzić należy jednorazowo przy przyjęciu pracownika do pracy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy. Kierownik budowy jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż każdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy na każdym stanowisku pracy, a w szczególności przy wykonywaniu robót stwarzających szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: robót w pobliżu czynnej sieci gazowej, robót poniżej gruntu.

## Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub ich sąsiedztwie

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby

- oznakowanie miejsca wykonywania robót

- bezpieczne składowanie materiałów

- odpowiednie środki zabezpieczające, stosowanie przez pracowników środków ochrony

indywidualnej, odzieży ochronnej

- wykonywanie poszczególnych prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje.

- ZAŁĄCZNIKI

ZAŁ. NR 1

- OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. , poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż projekt :

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji  wewnętrznych

wod.-kan. , centralnego ogrzewania oraz gazu

dla potrzeb remontowanego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Kolejowej 9 w Szczecinie

został wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.