# SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3.0

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

# KOD CPV  453-10-000-3

##### INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Remont lokalu mieszkalnego z przebudową

– wydzielenie łazienki z części kuchni oraz c.o. gazowe

budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Jagiellońska 69/32 w Szczecinie

Opracowała: Helena Ciborowska

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i przejęcia robót, które zostaną wykonane w remontowanym lokalu mieszkalnym  z przebudową – wydzielenie łazienki z części kuchni oraz c.o. gazowe  przy ul. Jagiellońskiej 69/32 w Szczecinie.

  - Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych łącznie z Dokumentacją Projektową sporządzoną przez projektanta Jolantę Wyszomirską.

Wykonawca stosował się będzie do Polskich Norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową częścią Dokumentów Umownych.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności przygotowawcze i podstawowe branży elektrycznej związane z demontażem i nową instalacją wnętrzową zgodnie z projektem technicznym. Zakres robót:

- Instalacje elektryczne wnętrzowe:

  - wykonanie i montaż tablic mieszkaniowych TM,

  - montaż instalacji gniazd wtyczkowych 230V i oświetlenia,

  - montaż instalacji wyrównawczej,

  - wykonanie pomiarów ciągłości przewodów ochronnych, skuteczności działania ochrony             przeciwporażeniowej dodatkowej, rezystancji izolacji.

    - Określenia podstawowe

Zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST

S 00.00 "Wymagania ogólne"

- Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00

1. Materiały.

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

2.     Zestawienie podstawowych materiałów dla instalacji :

- Tablica TM – tablica mieszkaniowa

- Przewód YDYp 2x1,5 mm2 750V

- Przewód YDYp 3x1,5 mm2 750V

- Przewód YDYp 4x1,5 mm2 750V

- Przewód YDYp 3x2,5 mm2

- Przewód YDY 5x6,0 mm2

- Przewód LY 4mm2

- Rurka instalacyjna RVS – 28

- Szyna wyrównawcza mała w obudowie szczelnej

- Łącznik 1-biegunowy 10A, 230V podtynkowy

- Łącznik świecznikowy 10A, 230V podtynkowy

- Przycisk dzwonek podświetlany p/t

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe, szczelne 10/16A 230V, N+PE

- Gniazdo wtyczkowe podwójne podtynkowe 10/16A 230V, N+PE

- Gniazdo wtyczkowe podwójne podtynkowe, szczelne 10/16A 230V, N+PE

- Puszka instalacyjna odgałęźna p/t

- Puszka instalacyjna fi 60mm p/t

- Dzwonek bezzakłóceniowy 220V Nf-426

- Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

- Składowanie materiałów

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez Wykonawcę. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

  - Sprzęt.

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- Transport.

Mają tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S 00.00 "Warunki ogólne".

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

- Wykonanie Robót.

## Demontaże

Istniejącą instalację w mieszkaniu należy zdemontować.

## Zasilanie mieszkania

W mieszkaniu istnieje tablica licznikowa 3-faz.

## Tablica TM

Tablica w wykonaniu naściennym (IP 41) zlokalizowana w mieszkaniu.

Zasilenie tablicy przewodem YDY 5x6 mm2  w rurze osłonowej RVS fi 28mm p/t w bruździe z istniejącej tablicy 3-faz.

Z tablicy zasilone są obwody oświetlenia, gniazd wtykowych, dzwonka, pieca c.o. w mieszkaniu.

Wyposażenie podstawowe

- wyłącznik główny FR 301 25A

- wyłączniki nadmiarowo prądowe o charakterystyce B.

#### Instalacja

Instalację wykonać jako podtynkową.

Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe zastosować jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów.

Instalację oświetlenia wykonać przewodami miedzianymi 3(4,5)x1,5mm2, 750V. W mieszkaniu wypusty oświetleniowe zakończyć złączami świecznikowymi porcelanowymi 3 i 4-ro bieg. Przy wypustach sufitowych osadzić haczyk w kołku rozporowym.

Łączniki oświetleniowe instalować jako podtynkowe na wysokości 1.4m od posadzki w odległości co najmniej 60cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montować w odległości co najmniej 10 cm od w/w elementów.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze montować osprzęt szczelny o IP44.

Obwody do gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2 o izolacji 750V.

Gniazda wtykowe instalować w odległości co najmniej 60cm od rur wodnych i armatury sanitarnej.

Gniazda w łazience mocować na wysokości 1,4m, w pokojach i przedpokoju na wysokości 0,3m od podłogi, a w pozostałych pomieszczeniach montować na wysokości min. 1,2 m od podłogi.

W mieszkaniu zamontować dzwonek przyzywowy 230V.

#### Ochrona przeciwporażeniowa

Wykonać instalację połączeń wyrównawczych miejscowych podłączając do niej:

- metalowe rury i urządzenia,

- dostępne elementy metalowe instalacji i konstrukcji,

W łazience wykonać miejscową szynę wyrównawczą, łącząc do niej grzejnik, brodzik i rury. Z tablicą mieszkaniową TM wykonać połączenie przewodem LY 4mm2.

Ochrona podstawowa - izolowanie części czynnych.

Ochrona dodatkowa - samoczynne wyłączanie zasilania - stosować zabezpieczenia nadprądowe zgodnie z PN-92/E-0509/41

W pomieszczeniach wilgotnych oraz z posadzką przewodzącą stosować miejscowe połączenia wyrównawcze - przewód Cu4mm2 w rurce RVS 18.

## Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji ,

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych,

- pomiar uziemień.

- Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST " Wymagania ogólne "

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.

- Kontrola jakości Robót

    - Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

    - Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.

    - Sprawdzenie doboru przewodów do obciążeń prądowych i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.

    - Sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urządzeń odłączających i łączących.

    - Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

    - Sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych.

    - Sprawdzenie schematów , tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

    - Sprawdzenie połączeń przewodów.

      - Badania i pomiary

    - Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych.

    - Pomiar rezystancji izolacji.

    - Pomiar uziemienia.

    - Pomiar prądów upływu.

    - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.

    - Przeprowadzenie prób działania instalacji elektrycznych.

7.     Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.

Jednostką obmiaru jest:

- Dla tablic – 1 kpl.

- dla urządzeń, aparatury– 1 szt. lub 1 kpl.

- dla przewodów – 1 mb.

8.     Przejęcie (Odbiór) Robót.

8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podane są w ST " Wymagania ogólne "

8.2. Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i poleceniami  Inżyniera a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

8.3 Kontrola zgodności wykonania prac - do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów  składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach,

9.     Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST " Wymagania ogólne ".

10.   Przepisy związane

- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta.

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa  w Warszawie

- PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

- PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

- PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napięcia. Prób

- PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Nazewnictwo i określenia

- PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - Urządzenia zasilające i rozdzielcze niskiego napięcia

- PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napięcia.

- PN-90/E-93002. - Rozłączniki dla instalacji budownictwa ogólnego.

- PN-90/E-93003. - Wyłączniki instalacyjne.

- PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wyposażenie instalacyjne.

- PN-84/E-02033. - Elektryczne oświetlenie pomieszczeń.

- PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy oświetleniowe. Informacje ogólne i wymagania

- PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"

- PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"

- PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

- PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" (Dz.U. nr 81 z 1990r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje  elektryczne.