# I.	ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

# I.	ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA						1

## OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA				2

- PODSTAWA OPRACOWANIA					2

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH				2

  - INSTALACJA CO						2

  - ODPROWADZENIE SPALIN					3

  - INSTALACJA GAZOWA					3

  - WENTYLACJA							3

  - INSTALACJA C.W.U. I Z.W.					3

  - INSTALACJA KANALIZACYJNA				3

4.0 OPIS OCHRONY P.POŻ.						4

5.0 UWAGI KOŃCOWE							4

### III.	ZAŁĄCZNIKI

# NR 1 OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DOSTAWY GAZU		5

NR 2 WARUNKI DOSTAWY GAZU						6

NR 3 OPINIA KOMINIARSKA							7

NR 4 UPRAWNIEIA BUDOWLANE						8

NR 5 ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO ZACHODNIOPOMORSKIEJ

OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA		10

NR 6 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA					12

NR 7 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA			13

### IV.	ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

NR 1 RZUT POZIOMY MIESZKANIA – INSTALACJA C.O. I GAZOWA

NR 2 ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZOWEJ

NR 3 RZUT POZIOMY MIESZKANIA – INSTALACJA WOD-KAN

NR 4 ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD-KAN

#### II. OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej,  centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan w przebudowywanym mieszkaniu w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 27.

Zakres obejmuje instalację centralnego ogrzewania z doborem źródła ciepła zasilanym gazem ziemnym, instalację gazową oraz instalację wod-kan w mieszkaniu w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 20/17.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania są:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektu

- obowiązujące przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.

3.0 	OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

3.1 INSTALACJA C.O.

Dobrano kocioł gazowy, dwufunkcyjny c.o. i c.w.u. firmy Saunier Duval Themaclassic  F21E z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kW. Kocioł zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa, posiada pompę obiegową oraz zabezpieczenia:

- przed wypływem gazu przy braku przepływu wody

- przed nadmiernym wzrostem temperatury

- przed nadmiernym dogrzaniem wody

- przed zanikiem ciągu kominowego

- przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wody

Kocioł zainstalowany będzie w kuchni zgodnie z rysunkiem 1. Zaprojektowano instalację c.o. pompową, systemu zamkniętego, o parametrach 75/55 C, z rozdziałem dolnym. Obieg wody wymuszony jest poprzez pompę obiegową 2-stopniową z odpowietrznikiem prod. GRUNDFOSS typu UPS 25-60. Pompa jest na wyposażeniu kotła. Przed pompą należy zamontować filtr siatkowy FS-1 Dn 20. Zabezpieczenie w systemie zamkniętym poprzez zawór bezpieczeństwa zamontowany na kotle oraz naczynie przeponowe o pojemności 8 dm3.

Przyjęto grzejniki stalowe panelowe typu VK firmy Buderus o wysokościach i długościach wg  rys. 1, odpowiednio do wmaganej mocy. Są to grzejniki płytowe, przyłączenie do instalacji z dołu grzejnika. Grzejniki w pomieszczeniach montować na ścianach zewnętrznych, pod parapetami okiennymi, symetrycznie do otworów okiennych. Do grzejników przewidziano głowice termostatyczne. Instalację zaprojektowano z rur miedzianych, o średnicach według rys. 1. Spadki przewodów wykonać w kierunku odwodnień. Armaturę odcinającą przewidziano jako kulową mufową. Odwodnienie instalacji poprzez kurki zamontowane na przewodzie zasilającym i powrotnym, przy pionie wychodzącym z kotła. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane fabrycznie przy grzejnikach oraz przy kotle.

3.2. ODPROWADZENIE SPALIN

Odprowadzenie spalin zgodnie z Opinią kominiarską oraz rys. nr 1 systemowym  przewodem powietrzno-spalinowym  ze stali kwasoodpornej dla kotłów z zamkniętą komorą spalania o średnicy 80/125 mm wyprowadzonym z kuchni oraz wyprowadzonym  ponad dach.

3.3 INSTALACJA GAZOWA

Nowoprojektowaną instalację wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego i średnicach wg rys 1. Armaturę odcinającą należy sytuować tak, aby zapewnić do niej łatwy dostęp. Długość instalacji pomiędzy licznikiem gazu a kotłem gazowym lub kuchenką gazową powinna być nie mniejsza niż 3 mb mierząc w rozwinięciu długości przewodu. Przewody instalacji gazowych prowadzić na powierzchni ścian pod stropem, umieścić w odległości co najmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych, przy krzyżowaniu się z innymi przewodami powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02m. Odległość kotła od licznika gazowego w linii prostej powinna być nie mniejsza niż 1m.

  - WENTYLACJA

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w kuchni (wg rys. nr 1) projektuje się wywiew powietrza przewodem wentylacji wywiewnej poprzez wyprowadzenie jej z kuchni za pomocą przewodu wentylacyjnego w postaci kanału z blachy ocynkowanej dwuściennego o średnicy 150/200 mm wyprowadzonego ponad dach wg opinii kominiarskiej. Zamontować kratkę wywiewną pod stropem pomieszczenia o wymiarach 140 x 140 wg rys. nr 1.

  - INSTALACJA C.W.U. I Z.W.

Zimna woda do mieszkania doprowadzona jest z pionu wodnego (wg rys. nr 4). Ciepła woda dostarczana będzie z kotła c.o. i c.w.u. Instalację wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur typu AL PE-Xc firmy TECE. Połączenia z armaturą mufowe. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno być połączeń rur. Instalację należy prowadzić w posadzce. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunku prostopadłym i równoległym do ścian. Przewody prowadzone w bruzdach powinny mieć izolację np. firmy Thermaflex, typ Thermocompact S. Przed uruchomieniem instalacji przewody należy przepłukać.

  - KANALIZACJA WEWNĘTRZNA

Instalacja kanalizacyjna została zaprojektowana z rur i kształtek PCV kanalizacyjnych o połączeniach kielichowych. Przepływ ścieków od urządzeń jest zapewniony w sposób swobodny i należy montować przewody odpływowe ze spadkiem w kierunku przepływu ścieków. Przewody należy poprowadzić w ścianach. Odpływ ścieków przyłączyć do istniejącego pionu kanalizacyjnego o średnicy DN 110 mm wg rysunków. Połączenia kielichowe z rur PCV należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.  Odpowietrzenia kanalizacji jak na rysunkach.

4.0 	OPIS OCHRONY P.POŻ

Budynek mieszkalny wielorodzinny V kondygnacyjny. Kategoria zagrożenia ludzi ZL IV. Wymagania odporności ogniowej budynku „C”.

Wymagania odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna	R 60

- konstrukcja dachu			R 15

- strop					REI 60

- ściana zewnętrzna		EI 30

- ściana wewnętrzna		EI 15

- przekrycie dachu			E 15

5.0 	UWAGI KOŃCOWE

- Instalację elektryczną przyłączeniową kotła do instalacji mieszkaniowej wykonać zgodnie z instrukcją załączoną do urządzenia. Czynności te może wykonać osoba posiadająca uprawnienia energetyczne.

- Po uruchomieniu kotła c.o. należy przeprowadzić regulację zużycia gazu w zależności od wydajności kotła i rodzaju pobieranego paliwa oraz wykonać próbę szczelności instalacji gazowej przez wykonawcę robót potwierdzoną protokołem.

- Po wykonaniu instalacji c.o. i gazowej, przeprowadzenie prób szczelności na zimno i gorąco wykonać zgodnie z DTR-ką kotła gazowego oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” tom II,  Robót Instal. Sanitarnych  i Przemysłowych COBRTI „INSTAL” Warszawa oraz zgodnie z wymogami i sztuką budowlaną.

##### Opracował

Mgr inż. Tadeusz Zieliński